北安市长青污水处理工程建设新建项目

竣工环境保护验收现场核查意见

黑龙江北安经济开发区管理委员会在黑河市北安市组织召开了北安市长青污水处理工程建设新建项目竣工环境保护验收现场核查会议。哈尔滨工业大学环境学院沈吉敏教授、哈尔滨工业大学市政学院齐虹教授、北安市管理委员会王东川、北安污水厂厂长张明、哈尔滨华誉检测有限公司韩扬、矫海军参加了会议。会议听取了建设单位黑龙江北安经济开发区管理委员会对该工程环保设施落实情况报告和验收监测单位哈尔滨华誉检测有限公司对该工程竣工环境保护验收监测报告的汇报，并进行了现场检查，审阅核实有关资料，经认真讨论，形成现场核查意见如下：

- 一、工程基本情况

- 北安市长青污水处理工程由黑龙江北安经济开发区管理委员会建设，建设在黑龙江省北安市经济开发区，本项目投资6416.39万元。污水处理量近期1.0万m3/d，规划远期3.0万m3/d，总占地50451m2，其中近期工程占地21172m2，预留远期用地29279m2。

- 2016年7月哈尔滨工业大学完成了《北安市长青污水处理工程》环境影响评价书的编制。2016年8月8日，黑河市环境保护局以黑市环审［2016］19号文对环境影响报告书进行了批复。2017年9月开始建设，2018年2月开始运行，目前运行情况良好。

- 工程变动情况及现场不足

- 该项目主体工程未发生变动。

- 该项目中的专家组提出意见：

- 验收报告中应注明水质采样时间；

- 项目主体工艺标识牌应放置于较为明显位置。

- 三、工程采取的主要环保措施

- 该工程执行了环境影响评价制度和“三同时”管理制度，按照环评及批复的要求进行了建设。

- （1）在预处理间和污泥脱水间采用高能光量子气体净化系统处理后经15m排气筒排放，NH3和H2S排放速率均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级排放标准。无组织废气主要污染源为水解酸化池、厌氧池中产生的恶臭。设置大气防护距离100m。

- （2）污水处理采用水解酸化+A2/O+混凝沉淀+滤布滤池+紫外消毒组合工艺处理，污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，污水处理达标后排入园区二号排水沟后，最终汇入乌裕尔河。

- 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。为防止废水下渗污染地下水，工程分三个防渗区域，分别为重点、一般、简单防渗区，建立地下水监测系统。

- 四、验收监测结果

- （1）废气验收监测期间，监测点的氨的监测值0.039~0.152之间，硫化氢的监测值为未检出，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。

- （2）废水验收监测期间，监测出水的pH在6.81~7.12之间，化学需氧量在35~45之间，氨氮在1.08~2.15之间，总氮在8.18~12.8之间，总磷在0.25~0.43之间，五日生化需氧量在8.8~9.8之间，因此废水中出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

- 五、核查意见

根据验收监测结果及现场检查，该工程按照环评及其批复的要求落实了环境保护措施，环境管理较规范，各项环境保护设施运行正常。

- 六、意见和建议

- （1）加强环保设施运行管理，进一步完善厂区绿化，确保污染物稳定达标排放。

（2）进一步完善突发环境事件应急预案，防止污染事故发生。

2018年8月29日