# 表六

验收监测内容： 6.1污染物排放监测及环境保护设施调试效果 通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下： （1）废水监测 表6-1 废水监测情况表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 污水处理厂总进水口 废水量、汞、砷、六价铬、铅、总镉、总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、石油类、动植物油类、总铬、COD、粪大肠菌群、色度、pH值、BOD5、甲基汞、乙基汞 4次/天，连续监测2天 2 污水处理厂总出水口 （2）厂界噪声监测 本项目噪声监测情况详见表6-2。 表6-2 噪声监测情况 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 东侧厂界外1m Leq 连续监测2天，昼间、夜间各1次 2 南侧厂界外1m 3 西侧厂界外1m 4 北侧厂界外1m （3）废气监测 本项目废气监测情况详见表6-3，监测位置详见图6-1。 表6-3 废气监测情况 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 有组织排放废气 粗格栅间排气筒 氨、硫化氢排放浓度和排放速率、臭气浓度、排气参数（排气温度、平均流速、标干流量） 3次/天，连续监测2天 暂存间排气筒 污泥间排气筒 2 无组织排放废气 厂界上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点 氨、硫化氢排放浓度、臭气浓度 4次/天，连续监测2天 （4）固体废物监测 表6-4 固体废物监测情况 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 污泥脱水间污泥排放口 污泥含水率 1次/天，连续监测2天 6.2监测点位示意图 图6-2 本项目监测布点示意图

# 表七

| 验收监测期间生产工况记录： 本项目验收监测期间，项目运行工况约为设计的80%，项目环保措施运行良好。 表7-1 采样期间生产工况一览表 采样日期 工程设计处理能力 实际处理能力 生产负荷 2020年6月16日 2.5万m3/d 2万m3/d 80% |
| --- |
| 验收监测结果： 1、废水 表7-2 废水处理前排放口监测结果统计表 检测项目 检测结果 单位 第一次 第二次 第三次 第四次 6.16 汞 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L µg/L 砷 4.4 3.9 3.7 3.9 µg/L 六价铬 0.024 0.019 0.021 0.022 mg/L 铅 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L mg/L 总镉 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L mg/L 总磷 4.26 4.24 4.02 6.85 mg/L 悬浮物 86 76 82 75 mg/L 阴离子表面活性剂 0.923 0.874 0.797 0.915 mg/L 氨氮 31.1 33.1 30.1 32.6 mg/L 总氮 94.6 96.7 98.9 79.3 mg/L 石油类 0.43 0.37 0.45 0.33 mg/L | 动植物油类 0.82 0.91 0.86 0.79 mg/L 总铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L mg/L COD 188 185 181 179 mg/L 粪大肠菌群 9.5×102 8.1×102 7.6×102 9.4×102 MPN/L 色度 64 64 64 32 倍 pH值 7.21 7.26 7.25 7.28 无量纲 BOD5 45.3 50.6 48.3 42.8 mg/L 甲基汞 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L mg/L 乙基汞 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L mg/L 6.17 汞 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L µg/L 砷 3.2 2.2 2.7 2.5 µg/L 六价铬 0.022 0.017 0.019 0.019 mg/L 铅 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L mg/L 总镉 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L mg/L 总磷 5.16 4.02 3.52 3.36 mg/L 悬浮物 | 76 82 79 76 mg/L 阴离子表面活性剂 0.689 0.958 0.793 0.689 mg/L 氨氮 31.6 34 30.1 29.7 mg/L 总氮 51.1 81.5 90.2 59.8 mg/L 石油类 0.39 0.43 0.46 0.37 mg/L 动植物油类 0.71 0.81 0.72 0.77 mg/L 总铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L mg/L COD 193 186 183 188 mg/L 粪大肠菌群 8.4×10² 9.5×10² 7.2×10² 8.1×10² MPN/L 色度 64 32 64 32 倍 pH值 7.23 7.28 7.24 7.21 无量纲 BOD5 39.4 32.7 45.3 51.2 mg/L 甲基汞 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L mg/L 乙基汞 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L mg/L 表7-3 废水处理后排放口监测结果统计表 检测项目 检测结果 单位 标准值 达标情况 第一次 第二次 第三次 第四次 6.16 汞 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L µg/L 0.001 达标 砷 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L µg/L 0.1 达标 六价铬 0.008 0.011 0.008 0.015 mg/L 0.05 达标 铅 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L mg/L 0.1 达标 总镉 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L mg/L 0.1 达标 总磷 0.15 0.14 0.13 0.17 mg/L 1 达标 | 悬浮物 9 9 8 8 mg/L 20 达标 阴离子表面活性剂 0.097 0.102 0.115 0.086 mg/L 1 达标 氨氮 0.975 0.931 0.984 0.936 mg/L 8（15） 达标 总氮 2.55 2.36 2.98 2.51 mg/L 20 达标 石油类 0.12 0.08 0.11 0.09 mg/L 1 达标 动植物油类 0.14 0.14 0.17 0.07 mg/L 3 达标 总铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L mg/L | 0.1 达标 COD 17 19 21 19 mg/L 60 达标 粪大肠菌群 3.1×102 3.0×102 2.7×102 3.2×102 MPN/L 104 达标 色度 2 2 2 2 倍 30 达标 pH值 6.96 6.83 6.93 6.89 无量纲 6-9 达标 BOD5 6.4 6.7 7.2 6.1 mg/L 20 达标 甲基汞 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L mg/L 不得检出 达标 乙基汞 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L mg/L 不得检出 达标 6.17 汞 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L µg/L 0.001 达标 砷 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L µg/L 0.1 达标 六价铬 0.011 0.011 0.011 0.013 mg/L 0.05 达标 铅 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L mg/L 0.1 达标 总镉 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L mg/L 0.1 达标 总磷 0.16 0.18 0.21 0.22 mg/L 1 达标 悬浮物 9 9 8 10 mg/L 20 达标 阴离子表面活性剂 0.093 0.102 0.079 0.104 mg/L 1 达标 氨氮 0.931 0.936 0.945 0.984 mg/L 8（15） 达标 总氮 3.64 3.47 2.16 2.03 mg/L 20 达标 石油类 0.13 0.09 0.07 0.14 mg/L 1 达标 动植物油类 0.15 0.16 0.17 0.14 mg/L 3 达标 总铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L mg/L 0.1 达标 COD 24 22 19 22 mg/L 60 达标 粪大肠菌群 2.6x102 3.6x102 3.1x102 3.2x102 MPN/L 104 达标 色度 2 2 2 2 倍 30 达标 pH值 6.95 6.88 6.91 6.83 无量纲 6-9 达标 BOD5 6.9 7.3 6.2 6.4 mg/L 20 达标 甲基汞 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L 1×10-5L mg/L 不得 检出 达标 乙基汞 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L 2×10-5L mg/L 达标 验收监测期间企业废水总排口pH为6.83~6.96，SS排放浓度为8~10mg/L，COD排放浓度为17~24mg/L，BOD5排放浓度为6.1~7.3mg/L，总磷排放浓度为0.13~0.22mg/L，总氮排放浓度为2.03~3.64mg/L，氨氮排放浓度0.931~0.984mg/L；氨氮去除效率为97.1%，总磷去除率96.8%，总氮去除率93.1%，COD去除效率为98.75%，SS去除率为78.3%，BOD5去除率为85.7%，各项污染物均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求。 2、厂界噪声 表7-4 厂界噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测地点 2020年6月16日 2020年6月17日 昼 Leq 夜Leq 昼Leq 夜Leq 1厂界外东侧 1m 52.2 44.2 51.7 43.9 2厂界外南侧 1m 53.7 43.7 52.6 42.6 3厂界外西侧 1m 49.8 38.4 50.4 40.5 4厂界外北侧 1m 51.6 37.5 53.2 39.1 最大值 53.7 44.2 53.2 43.9 标准值 60 50 60 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为53.7dB(A)、夜间监测最大值为43.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 3、废气 表7-5 恶臭废气有组织监测结果统计表 监测点位 监测时间 监测项目 监测结果 标准限值 达标评价 第一次 第二次 第三次 均值 粗格栅间排气筒 2020.06.16 标干流量（m3/h） 6664 6671 6785 6706.67 / / 氨排放浓度（mg/m3） 2.12 2.13 2.15 2.1333 / / 氨排放速率（kg/h） 0.0141 0.0142 0.0146 0.0143 4.9 达标 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.026 0.025 0.026 0.0257 / / 硫化氢排放速率（kg/h） 0.0002 0.0002 0.0002 | 0.0002 0.33 达标 臭气浓度（无量纲） 550 550 550 550 2000 达标 粗格栅间排气筒 2020.06.17 标干流量（m3/h） 7099 6124 6419 6547.33 / / 氨排放浓度（mg/m3） 2.17 2.13 2.13 2.143 / / 氨排放速率（kg/h） 0.0154 0.013 0.0137 0.014 4.9 达标 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.025 0.022 0.024 0.0237 / / 硫化氢排放速率（kg/h） 0.0002 0.0001 0.0002 0.00017 0.33 达标 臭气浓度（无量纲） 550 550 550 550 2000 达标 暂存间排气筒 2020.06.16 标干流量（m3/h） 9999 9592 9664 9751.67 / / 氨排放浓度（mg/m3） 2.13 2.13 2.16 2.14 / / 氨排放速率（kg/h） 0.0213 0.0204 0.0209 0.0209 4.9 达标 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.028 0.031 0.032 0.03 / / 硫化氢排放速率（kg/h） 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.33 达标 臭气浓度（无量纲） 412 550 309 423.67 2000 达标 暂存间排气筒 2020.06.17 标干流量（m3/h） 10033 9898 10554 10161.67 / / 氨排放浓度（mg/m3） 2.17 2.11 2.14 2.14 / / 氨排放速率（kg/h） 0.0218 0.0209 0.0226 0.0218 4.9 达标 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.032 0.031 0.034 0.0323 / / 硫化氢排放速率（kg/h） 0.0003 0.0003 0.0004 0.00033 0.33 达标 臭气浓度（无量纲） 309 550 550 469.67 2000 达标 污泥间排气筒 2020.06.16 标干流量（m3/h） 10214 10158 9147 9839.67 / / 氨排放浓度（mg/m3） 2.13 2.16 2.17 2.153 / / 氨排放速率（kg/h） 0.0218 0.0219 0.0198 0.0212 4.9 达标 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.018 0.017 0.018 0.0177 / / 硫化氢排放速率（kg/h） 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.33 达标 臭气浓度（无量纲） 550 412 412 458 2000 达标 污泥间排气筒 2020.06.17 标干流量（m3/h） 9959 10098 9329 9795.33 / / 氨排放浓度（mg/m3） 2.11 2.14 2.14 2.13 / / 氨排放速率（kg/h） 0.021 0.0216 0.0201 0.0209 4.9 达标 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.016 0.018 0.017 0.017 / / 硫化氢排放速率（kg/h） 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.33 达标 臭气浓度（无量纲） 550 412 412 458 2000 达标 表7-6恶臭废气无组织监测结果统计表 单位：mg/m3 监测时间 监测项目及点位 监测结果 标准限值 达标评价 第一次 第二次 第三次 第四次 均值 2020.06.16 氨 上风向1# 0.12 0.15 0.15 0.17 0.1475 1.5 达标 下风向2# 0.15 0.15 0.13 0.12 0.1375 下风向3# 0.14 0.16 0.19 0.18 0.1675 下风向4# 0.12 0.15 0.15 0.15 0.1425 硫化氢 上风向1# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.06 达标 下风向2# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 下风向3# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 下风向4# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 臭气浓度 上风向1# 10L 10L 10L 10L 10L 20 达标 下风向2# 10L 10L 10L 10L 10L 下风向3# 10L 10L 10L 10L 10L 下风向4# 10L 10L 10L 10L 10L 2020.06.17 氨 上风向1# 0.19 0.21 0.18 0.18 0.19 1.5 达标 下风向2# 0.16 0.17 0.17 0.12 0.155 下风向3# 0.16 0.18 0.14 0.14 0.155 下风向4# 0.16 0.19 0.14 0.18 0.1675 硫化氢 上风向1# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.06 达标 下风向2# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 下风向3# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 下风向4# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 臭气浓度 上风向1# 10L 10L 10L 10L 10L 20 达标 下风向2# 10L 10L 10L 10L 10L 下风向3# 10L 10L 10L 10L 10L 下风向4# 10L 10L 10L 10L 10L 由上表可知，验收监测期间有组织废气氨排放浓度为2.11-2.17mg/m3、硫化氢排放浓度为0.016-0.034mg/m3、排放臭气浓度为309-550；厂界无组织氨排放浓度为0.12~0.21mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度未检出。有组织废气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，厂界无组织废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值。 4、固体废物 表7-7固体废物监测结果统计表 单位：% 监测时间 监测项目及点位 监测结果 2020.07.09 压泥间 污泥含水率 54.8 2020.07.10 压泥间 污泥含水率 55.1 由上表可知，验收监测期间污泥含水率在54.8%~55.1%之间，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准限值。 5污染物排放总量核算 项目环评审批文件未对总量进行核定，项目环评中污染物排放总量控制指标建议值为：COD：547.5t/a，氨氮：104.5t/a。验收对污染物排放总量进行核算，核算结果见下表。 表7-7 废水中主要污染物总量核算表 名称 验收核算总量（t/a） 环评总量控制指标（t/a） 是否符合要求 COD 219 547.5 符合 氨氮 8.979 104.5 符合 备注：总量核算按照检测报告日均最大排放浓度、设计处理能力进行核算 根据核算，项目COD排放量为219t/a，氨氮排放量为8.979t/a，满足环评总量控制指标要求。 |

# 表八

一、验收监测结论： 1、五常市五常镇污水处理厂二期工程按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价，审批手续齐全，完整。项目竣工后，按照要求和规定提出了竣工验收申请。 2、验收监测期间，各项污染物排放情况如下： （1）废水 验收监测期间企业废水总排口pH为6.83~6.96，SS排放浓度为8~10mg/L，COD排放浓度为17~24mg/L，BOD5排放浓度为6.1~7.3mg/L，总磷排放浓度为0.13~0.22mg/L，总氮排放浓度为2.03~3.64mg/L，氨氮排放浓度0.931~0.984mg/L；氨氮去除效率为97.1%，总磷去除率96.8%，总氮去除率93.1%，COD去除效率为98.75%，SS去除率为78.3%，BOD5去除率为85.7%，各项污染物均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求。 （2）噪声 验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为53.7dB(A)、夜间监测最大值为43.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 （3）废气 验收监测期间有组织废气氨排放浓度为2.11-2.17mg/m3、硫化氢排放浓度为0.016-0.034mg/m3、排放臭气浓度为309-550；厂界无组织氨排放浓度为0.12~0.21mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度未检出。有组织废气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，厂界无组织废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值。 （4）固体废物 验收监测期间污泥含水率在54.8%~55.1%之间，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准限值。 二、总量控制结论 本项目水污染物核定排放量:COD≤547.5吨/年；氨氮≤104.5吨/年。本项目各项污染物的排放量均在总量核定范围内。 三、环境管理检查结论 企业建立和制定了环境管理制度和应急预案，建议下一次修编时将本项目及时纳入，更新应急预案。 建议： （1）加强污染治理设施的管理与维护，保证处理效率； （2）加强环保宣传教育工作，提高全体员工的环保意识； （3）加强生产管理，切实落实清洁生产措施，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。

# 附图1  本项目地理位置图

# 附图2  厂区平面布置图

# 附图3  厂区周边环境示意图

| 厂区废水总入口 | 厂区废水总排口 |
| --- | --- |
| 新增CAST池 | 粗格栅 |
| 细格栅 | 旋流沉砂池 |
| 鼓风机房 | 鼓风机 |
| 高能光量子除臭系统 验收现场会 | 吸风口 验收现场会 |

# 附图4  车间环保设施及验收现场会议照片

# 附件1 五常市五常镇污水处理厂二期工程环评批复

# Text boxes

本项目地理位置

本项目