## Sheet1
北安市通北镇污水厂月报表 | [12 empty] | 日期：2021年04月
日期 |  | 进水 | [5 empty] | 出水
|  | COD | NH3-H | TN | TP | PH | 温度 | COD | NH3-H | TN | TP | PH | 温度
1 | 2021-04-01 | 571.866 | 62.2696 | 85.8084 | 11.6481 | 7.6269 | 10.2605 | 24.6835 | 0.65189 | 3.7188 | 0.20649 | 7.1296 | 11.6643
2 | 2021-04-02 | 435.2159 | 68.7357 | 72.4661 | 13.0077 | 7.3738 | 10.3784 | 26.1297 | 2.3506 | 7.8928 | 0.22122 | 7.1003 | 11.5762
3 | 2021-04-03 | 453.5156 | 73.8636 | 89.476 | 15.7767 | 7.5836 | 10.8301 | 26.1857 | 2.6213 | 6.9334 | 0.20415 | 7.1078 | 11.492
4 | 2021-04-04 | 514.9161 | 80.4465 | 87.7337 | 16.3469 | 8.0687 | 10.5867 | 25.189 | 1.3865 | 6.0568 | 0.17567 | 7.1183 | 11.4943
5 | 2021-04-05 | 484.0169 | 77.489 | 97.1336 | 15.051 | 8.1749 | 10.5675 | 26.4706 | 2.5112 | 6.5762 | 0.30689 | 7.1237 | 11.5267
6 | 2021-04-06 | 457.4056 | 82.2897 | 79.3475 | 12.6248 | 8.2009 | 10.3155 | 25.4199 | 3.2459 | 7.1848 | 0.23822 | 7.0582 | 11.5658
7 | 2021-04-07 | 635.395 | 64.7877 | 95.3017 | 24.282 | 8.1712 | 10.1183 | 28.8065 | 3.2889 | 7.5426 | 0.3349 | 6.9993 | 11.474
8 | 2021-04-08 | 973.5352 | 66.6753 | 98.63 | 25.4801 | 8.1783 | 10.0503 | 26.0953 | 2.3272 | 8.5179 | 0.25017 | 7.0823 | 10.8791
9 | 2021-04-09 | 961.2757 | 69.6548 | 89.6575 | 21.8898 | 8.1903 | 10.3323 | 26.0579 | 2.8505 | 7.8208 | 0.21188 | 7.0377 | 11.026
10 | 2021-04-10 | 807.0837 | 66.6017 | 85.2008 | 22.024 | 8.1958 | 10.2918 | 23.4625 | 2.1894 | 7.4531 | 0.20553 | 6.9787 | 11.1507
11 | 2021-04-11 | 867.08 | 67.7944 | 93.0226 | 24.654 | 8.1736 | 10.5804 | 25.5121 | 2.6509 | 8.1038 | 0.16988 | 7.0746 | 11.3214
12 | 2021-04-12 | 805.0745 | 55.9021 | 93.5585 | 20.1056 | 8.2699 | 8.8723 | 24.5789 | 2.2593 | 11.2908 | 0.12615 | 7.0554 | 11.4193
13 | 2021-04-13 | 898.0686 | 48.5652 | 99.2854 | 26.8626 | 8.3485 | 9.3791 | 24.8201 | 1.1849 | 7.8735 | 0.10965 | 6.9705 | 10.3817
14 | 2021-04-14 | 741.8855 | 52.4647 | 80.0869 | 23.9399 | 8.2192 | 9.7888 | 23.6491 | 0.72078 | 10.8926 | 0.097056 | 6.9366 | 10.2162
15 | 2021-04-15 | 880.13 | 57.2135 | 80.7515 | 19.675 | 8.1012 | 10.1453 | 23.319 | 0.74916 | 11.2085 | 0.093191 | 6.9626 | 10.5015
16 | 2021-04-16 | 985.1942 | 55.2595 | 90.57 | 20.0906 | 8.1225 | 10.3106 | 22.9589 | 1.7642 | 10.1845 | 0.10255 | 6.9522 | 10.8152
17 | 2021-04-17 | 452.75 | 58.7415 | 85.97 | 25.7454 | 8.1577 | 10.6377 | 24.4707 | 0.57793 | 8.9927 | 0.11597 | 7.0074 | 10.9731
18 | 2021-04-18 | 678.93 | 62.6024 | 83.26 | 26.8162 | 8.1961 | 10.6665 | 25.5395 | 0.93025 | 8.3843 | 0.17509 | 7.0382 | 11.3749
19 | 2021-04-19 | 953.0508 | 58.5659 | 97.63 | 25.9064 | 8.1314 | 10.5687 | 26.482 | 1.9593 | 7.4512 | 0.20479 | 7.0361 | 11.6813
20 | 2021-04-20 | 920.8677 | 57.411 | 89.23 | 25.5961 | 8.1657 | 10.4468 | 25.7779 | 0.96745 | 6.9264 | 0.20713 | 7.0798 | 11.6485
21 | 2021-04-21 | 834.9302 | 59.9208 | 99.36 | 23.2266 | 8.1503 | 10.4247 | 25.5073 | 0.65146 | 6.0895 | 0.18983 | 7.0785 | 11.7846
22 | 2021-04-22 | 593.8621 | 71.3836 | 86.96 | 22.492 | 8.1644 | 10.6189 | 26.2463 | 1.7829 | 6.2552 | 0.20221 | 7.0394 | 12.0407
23 | 2021-04-23 | 395.6018 | 53.3753 | 85.36 | 21.3585 | 8.1635 | 10.4955 | 27.2265 | 1.7845 | 6.2118 | 0.25472 | 7.0473 | 12.1604
24 | 2021-04-24 | 501.8537 | 54.2189 | 95.69 | 20.6398 | 8.1232 | 10.6021 | 28.1648 | 1.4002 | 5.9357 | 0.21772 | 7.0909 | 11.8708
25 | 2021-04-25 | 619.4661 | 58.7703 | 75.26 | 23.2053 | 7.9852 | 10.4944 | 27.9514 | 0.95517 | 6.7067 | 0.20443 | 7.0748 | 11.7304
26 | 2021-04-26 | 445.7194 | 52.2908 | 75.9295 | 20.9784 | 8.1524 | 10.3645 | 30.0884 | 1.25 | 6.084 | 0.21595 | 7.0345 | 11.8152
27 | 2021-04-27 | 347.1481 | 51.954 | 85.36 | 15.8706 | 7.8275 | 10.5292 | 27.7916 | 0.85812 | 9.1066 | 0.18149 | 7.0604 | 11.5688
28 | 2021-04-28 | 341.5654 | 49.4969 | 99.34 | 16.0376 | 7.3477 | 10.7082 | 25.6661 | 1.4723 | 8.6146 | 0.11271 | 7.0391 | 11.5256
29 | 2021-04-29 | 311.1798 | 51.3468 | 78.236 | 13.927 | 7.2358 | 10.5739 | 38.0507 | 2.5919 | 8.3955 | 0.10501 | 7.0252 | 11.5746
30 | 2021-04-30 | 464.5869 | 46.8575 | 91.3515 | 12.1304 | 7.6785 | 9.6159 | 24.0286 | 2.9189 | 7.7379 | 0.095136 | 6.7217 | 11.0835
31
平均值 |  | 644.439 | 61.2316 | 88.2322 | 20.2463 | 8.016 | 10.3185 | 26.211 | 1.7618 | 7.7381 | 0.18453 | 7.0354 | 11.3779
最大值 |  | 985.1942 | 82.2897 | 99.36 | 26.8626 | 8.3485 | 10.8301 | 38.0507 | 3.2889 | 11.2908 | 0.3349 | 7.1296 | 12.1604
最小值 |  | 311.1798 | 46.8575 | 72.4661 | 11.6481 | 7.2358 | 8.8723 | 22.9589 | 0.57793 | 3.7188 | 0.093191 | 6.7217 | 10.2162